REGULÁTOR  RYCHLOSTI  OTÁČEK   ELEKTRONICKÝCH  VENTILÁTORŮ (VĚTRÁKŮ)
„VENTS  RS-1-300“

obrázek

ÚČEL
Regulátor rychlosti je používán pro jednoduchou kontrolu rychlosti otáček domácích ventilátorů  nebo jiných podobných větráků. Regulátor musí být umístěn do přístrojové krabice.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické napětí:  230 V, 50/60 Hz.

Výstupní výkon: ne více než 300 W ( zatěžovací proud ne více než 1,5 A).

Druh nákladu: induktivní, aktivní
Celkové rozměry: ne více než  95x85x60 mm.
Hmotnost: ne více jak 0,11 kg

Stupeň protekce proti prachu a vlhkosti: IP 40 (pouze ze strany ovládacího panelu)

Provozní podmínky přístroje: od  -10ºC  do  +45ºC v relativní vlhkosti vzduchu ne více než 80 %. 

V okolním vzduchu nesmí být žádné výbušné, korozní, žíravé příměsi.

KOMPLETNÍ SADA
Kompletní sada obsahuje:

1 ks. Regulátor rychlosti otáček elektronických ventilátorů

přejímací protokol

krabice na zabalení
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Instalaci regulátoru rychlosti otáček smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Pozor !  Regulace elektrického obvodu je pod hlavní elektrickou sítí. Proto montáž,  zapojení a  seřízení minimální rychlosti musí být provedenou pouze po vypnutí hlavního přívodu proudu.
POPIS TVARU ZAŘÍZENÍ

Vzhled regulátoru rychlosti otáček  elektronických ventilátorů je na obrázku č.1

POPIS INSTALACE A PROVOZU

Regulátor rychlosti je třeba nainstalovat schovaný na svislou zeď, nebo ve vnější přístrojové krabici ve vnitřních prostorách. 

Během montáže a uvedení do provozu NESMÍTE nikdy dopustit aby došlo:

· k přístupu vody, nesmí ani kapička vody

· k přístupu přímému slunečnímu záření

· k instalaci těžkého zařízení, nebo jiného zdroje tepla v blízkosti regulátoru.

Zapojení k hlavnímu přívodu, rozvodu elektrické sítě, musí být mezera mezi otevřenými kontakty 3 mm pro všechny elektrické póly, zabudováno v pevné propojení. 

Zapojení regulátoru rychlosti do hlavního přívodu elektrického proudu musí být uskutečněno podle elektrického obvodu jak je ukázáno na obrázku č.2.

Obrázek č.1

Kontrolní knoflík, vypínač

Tělo

Obrázek  č.2

Nastavení minimální rotační rychlosti

Obrázek č. 3

Dekorativní kolíky

Tělo

Rám

INSTALACE MONTÁŽ  Podívejte se na obrázek č.3

Opatrně oddělejte rám od těla regulátoru rychlosti.

 Za použití šroubováku, odšroubujte dekorativní kolíky.

Pro zapojení je nutné:

· Odpojte od přívodu elektrického napětí

· Odstraňte izolaci z konce drátů okolo 5-7 mm, poté je vložte v příslušný konektor, k upnutí regulátoru rychlosti ke konci utáhněte konce drátů svorkou se šroubkem.

· Připevněte regulátor rychlosti  do elektroinstalační krabice šrouby poté co stanovíte přívod pro zapojení do elektrického proudu.
· Dejte zpátky dekorativní kolíky a rám.

Ke seřízení minimální rychlosti otáček, použijeme šroubovák, protože je potřeba speciálně otevřít zadní kryt. (viz obrázek č. 2)

Po zapojení regulátoru do hlavního přívodu elektrického napětí otoč kontrolní knoflík ve směru hodinových ručiček než to zaklinkne což znamená, že regulátor rychlosti je zapnutý. Ke snížení rychlosti otáček otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček. Ke zvýšení rychlosti otáček ventilátoru otočte knoflíkem proti směru otáčení hodinových ručiček. 
Regulátor rychlosti je vybavený na ochranu proti přetížení, se zabudovanou nahraditelnou pojistkou. Doporučená minimální rychlost otáček nemá být menší než polovina maximální rychlost otáček.
RADY PRO USKLADNĚNÍ

Důležité je, aby regulátory rychlosti byly uložené v krabici v které jsou zabaleny  z výroby.

V dobře větraných prostorách o teplotě od  + 5ºC  až do + 40ºC. V relativní vlhkosti vzduchu, ne vyšší než 80% (v teplotě rovno 25ºC  )

VÝROBNÍ ZÁRUKA
Výrobce „VENTS“ akciová společnost, garantuje normální činnost regulátoru rychlosti otáček po dobu 12 měsíců, od datumu prodání do maloobchodu. Je třeba zachovávat pro uskladnění, dopravu a montáž provozních pravidel. Záruka se nevztahuje na mechanicky poškozené zboží.
Jestliže datum prodeje chybí, tak, záruční doba začíná datumem výroby. Pokud nastane v záruční době selhání funkčnosti regulátoru rychlosti otáček, má spotřebitel právo vyměnit regulátor rychlosti ve výrobním závodu, podle Ukrajinského práva. Náhradu dostanete na adrese: 01030 KIEV, M. Kotsiubinsky  Str.1

Přejímací protokol

Regulátor rychlosti otáček je schopen provozu

Datum výroby

Model- VENTS RS-1-300

Razítko

Prodáno (název podniku, či maloobchodu)

Datum

razítko
